施設、設備、機器、保守点検基準

●管理目的：

- 保守点検は、法定の定期点検保守および自主的な点検保守を組み合わせて行い、施設設備を正常な状態に保つことにより、エネルギーロスを最小限にすることを目的として行う。

- 保守点検の結果に異常や不調がある場合には、担当者は速やかに管理責任者へ報告し、管理責任者は現状を確認し必要に応じて速やかに適切な対処をする。

●保守点検基準及び適否判断基準：

- この基準書内の項目「点検内容」に引用記載した各種の管理規定、点検表、点検報告書などはこの基準書に引用されることによってこの保守点検基準書の一部を構成する。

- 各点検対象に対する具体的な点検項目及びその適否判断基準としては、引用した各種の管理規定、点検表、点検報告書に記載されている点検項目及び適否判断基準を使用する。

| 区分 | 対象 （施設、設備、機器） | 所在 | 管理 責任者 | 担当 又は 委託先 | 点検 |  |  | 保守 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 時期 | 内容 以下の引用書類中の点検項目及び判断基準に従って実施する | 記録 | 時期 | 内容 | 記録 |
| 施設 （建物） | 上屋倉庫（建物） （家主管理） | 海浜営業所 | 営業所長 | 施設長 | ３ヶ月 | 上屋倉庫施設（建物・付帯設備）３ヶ月点検表 | 同左 | ３ヶ月 | 換気扇羽清掃（当社担当） | 上屋保守記録簿 |
|  |  |  | 恵古茂興産（株） | 恵己茂興産㈱施設課 | 年次 | チェックリスト１（建物） （日本倉庫協会） | 同左 | ６ヶ月 １０年 | 換気扇各部注油 屋根、外壁再塗装 | 施設定期点検保守記録簿 工事納品書 |
|  | （参考） 事務所（建物） | 各営業所 | 総務課長 | 総務課 | ６ケ月 | 事務所施設設備点検表 | 同左 |  |  |  |
| 施設付帯設備 | 電動換気装置 | 各営業所 | 施設長 | 班長 | 日次 | 換気装置点検表 | 同左 | 月次 ６ヶ月 ３年 | フィルター清掃 扇羽清掃、注油 ダクト清掃 | 換気扇保守記録表 |
|  |  |  |  |  | 月次 | 換気装置月次点検表 | 同左 |  |  |  |
|  | 電動シャッター | 海浜営業所 | 施設長 | 中央空調㈱ | 年次 | 電動シャッター点検作業報告書 | 同左 |  |  |  |
|  | エレベーター | 東営業所、 西営業所、 | 営業所長 | 班長 | 日次 | 上屋倉庫設備管理規定 | エレベータ日常点検表 | 年次 | ワイヤーグリース補充 | エレベーター保守管理表 |
|  |  |  |  | 東京エレベーター㈱ | 月次 | エレベーター点検作業報告書 | 同左 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 年次 | エレベーター性能検査報告書 | 同左 |  |  |  |
| 受配電設備 | 受配電設備 | 各営業所 | 設備課長 | 中部電気保安協会 | ２ヶ月 | 電気設備点検記録表 | 同左 | ７年 １０年 | コンデンサー交換 絶縁油交換 | 受配電設備保守記録簿 |
|  |  |  |  |  | 年次 | 電気設備点検報告書 | 同左 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ３年 | 電気設備精密点検報告書 | 同左 |  |  |  |
| 照明設備 | 照明機器 （上屋倉庫、構内、荷役設備） | 各営業所 | 施設長 | 係長 | 月次 | 照明設備・空調設備月次点検表 | 同左 | ６ヶ月 | ランプ、傘：清掃 | 照明設備月次点検表 （保守記録兼用） |
|  |  |  |  | 中山電気㈱ | 年次 | 照明設備定期点検報告書 | 同左 |  |  |  |
|  | （参考） 照明機器（事務所） | 各営業所 | 総務課長 | 総務課 | 月次 | 照明設備・空調設備月次点検表 | 同左 | ６ヶ月 | ランプ、傘：清掃 | 照明設備月次点検表 （保守記録兼用） |
| 空調設備 | 空調機器 （上屋倉庫） （室内・室外機） | 海浜営業所、東京営業所 | 営業所長 | 営業課長 | 月次 | 照明設備・空調設備月次点検表 | 同左 | １年 ６ヶ月 | 熱交換器清掃（室内機、室外機） フィルタ清掃 | 空調機シーズンイン点検報告書（点検／保守記録兼用） |
|  |  |  |  | 山田冷熱㈱ | ６ヶ月 | 空調機シーズンイン点検報告書 | 同左 |  |  |  |
|  | （参考） 空調機器（事務所） （室内・室外機） | 各営業所 | 総務課長 | 総務課長 | 月次 | 照明設備・空調設備月次点検表 | 同左 | １年 ６ヶ月 | 熱交換器清掃（室内機、室外機） フィルタ清掃 | 事務所エアコン点検表（保守記録兼用） |
|  |  |  |  |  | ６ヶ月 | 事務所エアコン点検表 | 同左 |  |  |  |
| 荷役設備 | ガントリークレーン | 海浜営業所 | 設備課長 | 係長 | 日次 | ガントリークレーン日次点検表 | 同左 | １年 １０年 | グリース交換 ワイヤー交換 | 荷役機器保守記録簿 |
|  |  |  |  | 四菱重機㈱ | 月次 | ガントリークレーン自主検査記録簿 | 同左 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 年次 | ガントリークレーン定期点検作業報告書 | 同左 |  |  |  |
|  | タイヤテナー | 海浜営業所 | 設備課長 | 作業員 | 日次 | テナー始業点検記録簿 | 同左 | 月次 ６ヶ月 ２年 | タイヤ空気圧調整、 エンジンオイル交換、エアフィルタ清掃、 エンジンオイルフィルタ交換、 | 荷役機器保守記録簿 |
|  |  |  |  | 大松建機㈱ | 月次 | テナー自主検査記録簿 | 同左 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 年次 | タイヤテナー特定自主検査記録簿 |  |  |  |  |
|  | リーチスタッカー | 海浜営業所 | 設備課長 | 作業員 | 日次 | リーチスタッカー日次点検表 | 同左 | 月次 ６ヶ月 ２年 | タイヤ空気圧調整、 エンジンオイル交換、エアフィルタ清掃、 エンジンオイルフィルタ交換、 | 荷役機器保守記録簿 |
|  |  |  |  | 吉山機器㈱ | 月次 | 自主検査記録簿 | 同左 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 年次 | 特定自主検査記録簿 | 同左 |  |  |  |
|  | トラクター／トレーラー | 各営業所 | 設備課長 | 作業員 | 日次 | 始業前点検表 | 同左 | 月次 ６ヶ月 ２年 | タイヤ空気圧調整、 エンジンオイル交換、エアフィルタ清掃、 エンジンオイルフィルタ交換、 | フォークリフト保守記録表 |
|  |  |  |  | 大松自動車㈱ | 月次 | 月次点検整備記録簿 | 同左 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 年次 | 特定自主検査記録表 | 同左 |  |  |  |

| 荷役設備 | ブルドーザー | 海浜営業所 | 設備課長 | 作業員 | 日次 | ブルドーザー日次点検表 | 同左 | 月次 ６ヶ月 ２年 | タイヤ空気圧調整、 エンジンオイル交換、エアフィルタ清掃、 エンジンオイルフィルタ交換、 | ブルドーザー保守記録簿 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 四菱重機㈱ | 月次 | ブルドーザー自主点検記録簿 | 同左 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 年次 | ブルドーザー特定自主検査記録簿 | 同左 |  |  |  |
|  | ニューマチックローダー | 臨海営業所 | 設備課長 | 班長 | 日次 | ローダー日次点検表 | 同左 |  |  |  |
|  |  |  |  | 川中重機㈱ | 月次 | ローダー月次点検表 | 同左 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 年次 | ニューマチックローダー定期保守点検報告書 | 同左 |  |  |  |
|  | リーファーコンテナ給電装置 | 海浜営業所 | 設備課長 | 係長 | 月次 | 設備月次点検表 | 同左 |  |  |  |
|  |  |  |  | 東工機㈱ | 年次 | リーファーコンテナ給電設備保守点検報告書 | 同左 |  |  |  |
|  | 天井走行クレーン | 臨海営業所 | 設備課長 | 班長 | 日次 | クレーン日次点検表 | 同左 | １年 １０年 | グリース交換 ワイヤー交換 | クレーン保守記録簿 |
|  |  |  |  | 川友重機㈱ | 月次 年次 | クレーン月次点検表 クレーン年次点検記録簿 | 同左 同左 |  |  |  |

●他社による保守点検の管理：

- 上記基準表中の「対象」欄で（家主管理）と注記した施設設備については、施設の所有者（家主）又は所有者から委託された管理会社の管理基準及び点検記録を当社の管理基準及び点検記録とみなす。

- この家主管理対象については、半年に一度、保守点検記録を管理元へ出向いて確認し、定められた基準通りに点検保守が実施されているかを確認する。その結果は、「外部管理保守点検実施確認記録簿」に、確認した記録の月次点検や年次点検などの別、確認日、確認者を記録して保管する。

●保守点検の基本的な考え方：

点検とは：状態がよいか悪いか、所定の性能を維持しているか否かを確認し、次回の点検まで現在の状態が維持できるか、整備（保守）が必要かを判断する。

保守とは：①点検の結果で不調箇所があれば、正常に戻すように整備する。

②消耗部品などの交換、所定箇所の清掃、グリースや潤滑油の交換、機器のオーバーホールなどを定期的に実施し、設備の初期性能を維持する。

（実施時期は点検の時期と同じ場合も異なる場合もある）